常州工业职业技术学院

2026年数据中心机房UPS蓄电池采购项目竞价文件

一、项目名称：2026年数据中心机房UPS蓄电池采购项目

二、招标单位：常州工业职业技术学院

三、资质要求：

1、必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3、经营及资信状况较好；

4、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）或“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn/index.html）等信用信息平台列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。；

5、本项目不接受联合投标，不得转包分包。

四、产品清单及要求

1、采购内容

	序号
	设备名称
	品牌
	型号
	技术参数
	数量
	单位

	1
	蓄电池
	JYC
	12V-100AH
	1.外观：电池应无变形、漏液、裂纹及污迹，标识应清晰。 

2.结构：正、负极端子应有明显标志，且便于连接。

3.气密性：蓄电池应能承受 50kPa 的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。

4.防酸雾性能：电池在正常浮充工作过程中应无酸雾逸出。

5.安全阀要求：应具有自动开启和自动关闭的功能，开阀压力应是 1-49kPa，闭阀压力应是 1-49KPa。

6.防爆性能：蓄电池在充电过程中遇明火，内部应不引燃及引爆。

7.容量保存率：蓄电池静置 28 天后容量保存率应不低于 99%。

8.密封反应效率：蓄电池密封反应效率应不低于 98.5%。

9.端电压均衡性：进入浮充状态 24h 后端电压差≤160mV。

10.内阻：蓄电池内阻应≤5mΩ。

11.容量一致性：同组蓄电池 10h 率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值不大于 0.5%。

12.过度放电：容量恢复值应不小于 99.55%。

13.大电流放电：以 30I10 放电 3min，极柱应不熔断、内部汇流排应不熔断，外观应不出现异常。

14.10 小时率放电容量：以 1.0I10 放电至终止电压 1.80V/单体，其放电容量应≥ 1.00C10。

▲15.蓄电池生产厂家需获得泰尔认证证书及检测报告，泰尔通信用高倍率阀控式密封铅酸蓄电池认证证书及检测报告，泰尔 8、9 烈度抗震性能合格证，须提供证书及检测报告复印件并加盖原厂公章。

▲16.蓄电池生产厂家需获得蓄电池槽、盖阻燃性能检测报告，须提供检测报告复印件并加盖原厂公章。

▲17.蓄电池生产厂家需获得IECQ QC080000 有害物质过程管理体系符合性证书，须提供证书复印件并加盖原厂公章。

▲18.蓄电池必须拥有易于散热的技术，防止因环境温度过高造成电池过热而引起着火，须提供对应的“散热型阀控式铅酸蓄电池”国家级机构证明证书复印件并加盖原厂公章。 

▲19.蓄电池必须拥有端极柱密封技术，防止因电池端子漏液发生短路起火，须提供对应的“阀控式铅酸蓄电池的端极柱密封结构”国家级机构证明证书复印件并加盖原厂公章。 

▲20.蓄电池必须拥有高安全性，作为后备电源，蓄电池为重要的部门和设备提供电力保障，因此蓄电池的安全性至关重要，须提供对应的“高安全性蓄电池”国家级机构证明证书复印件并加盖原厂公章。

▲21.蓄电池生产厂家具有纳税信用 A 级证书、AAA 级信用等级证书、AAA 级质量服务诚信单位、高新技术企业证书、安全生产标准化证书，须提供证书复印件并加盖原厂公章。

▲22.蓄电池生产厂家需取得排污许可证（行业类别：铅蓄电池制造），须提供证书复印件并加盖原厂公章。

★投标单位需提供蓄电池生产厂家出具的针对本项目三年原厂质保承诺函，并加盖原厂公章，否则竞价报价无效。
	64
	节

	2
	电池监控
	海康
	TCT50
	焦距&视场角：7mm，最远吸烟检测：10m，最远测温距离：10m，配256G存储卡，支持poe供电，提供DC12V电源适配器，提供手机APP管理、监控。
	1
	台

	3
	蓄电池回收
	
	12V-100AH
	现有电池回收
	64
	节


2、其他相关要求：

★ 投标单位需提供蓄电池生产厂家出具的针对本项目三年原厂质保承诺函，并加盖原厂公章，否则竞价报价无效。  

最高限价

本项目总价最高限价6万元，供应商不得超过最高限价否则报价无效。

六、质保要求：质保期三年。
七、付款方式

项目验收合格凭全额发票十五个工作日内支付总货款的90％，余款于质保期后付清（无息）。

八、其它要求：

1.报价要求：本项目投标报价为固定总价包干。投标总价应包括：现场勘查、差旅等费用；项目实施过程中所涉及到的耗材、通讯、服装、胸卡、办公设备、各种税费、人工、餐费、保险、劳保、维护、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，中标单位不得再要求追加任何费用，采购人不再支付任何与本项目相关的费用。
2.竞价中标原则：所提供材料满足竞价文件要求的前提下，报价低者中标，报价相同信誉等级高的中标，报价和信誉等级均相同时先报价的中标。投标单位不得虚假应标，否则需赔偿采购人损失并加入采购人黑名单。

九、供应商上传的资料列表如下：
*1．有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一的有效证件）复印件加盖公章的扫描件；

*2．企业法人授权委托书加盖公章的扫描件；

*3．法定代表人身份证明书加盖公章的扫描件；

*4．供应商基本情况表加盖公章扫描件；

*5.响应函加盖供应商公章的扫描件；

*6．技术参数偏离表，提供加盖公章的扫描件；

*7.供应商承诺函（主要内容为响应招标人所提出项目要求的全部条款，保证按时完成上述服务）提供加盖公章的扫描件；
*8．报价一览表，提供加盖公章的扫描件；

*9．提供未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）或“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn/index.html）等信用信息平台查询报告（图片、截图 、pdf文件等）；
*10.打“★”项原厂三年质保承诺函并加盖原厂公章的扫描件；
11.其他资料（投标单位请自行增加）提供加盖供应商公章的扫描件。
注：以上材料请提供彩色版的扫描件并按序号排版成PDF文件上传至竞价页面的附件中，格式见本文件“十一、投标文件格式”。上述带“*”条款投标单位必须在响应文件中提供，否则将作为无效响应处理。
联系方式

技术参数咨询联系人：郝老师         联系电话：051986335114
招标联系人：王老师         联系电话：051986335066
通讯地址：江苏省常州市武进区鸣新中路28号

邮   编：213164 

十一、投标文件格式

投标文件封面
                            项目

投

标

文

件

申购单号：

项目名称：

供应商（盖章）： 

法定代表人或被授权人（签名或盖章）： 

二 ○二六年  月  日

附件1：有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一的有效证件）复印件加盖公章的扫描件；

附件2：企业法人授权委托书加盖公章的扫描件；

授权委托书

本授权委托书声明：

我 ___________(姓名)系_________________（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）为本次竞价中我单位的合法代理人，全权负责参加本次竞价、签订合约以及与之相关的各项工作。本单位对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或签章：                            日期：

职务：                                       联系电话：

单位名称：                                   地址：

身份证号码：

委托代理人（被授权人）签字或签章：           日期：

职务：                                       联系电话：

单位名称：                                   地址：

身份证号码：

单位公章： 

附件3：法人身份证复印件加盖公章的扫描件或授权代表身份证复印件加盖公章的扫描件；

附件 4：供应商基本情况表加盖公章扫描件
附件5：响应函加盖公章扫描件
响 应 函

  常州工业职业技术学院 ：

本公司愿意参加贵单位组织实施的竞价申购单号为          号的竞价活动。本公司承诺：

1） 本公司依法缴纳税收和社会保障资金；

2） 本公司参加竞价活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录或无不良行为记录，无其他法律、行政法规规定的禁止参与招投标活动的行为；

3） 本公司提交的竞价文件中所有关于竞价单位资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。

若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

法定代表人或授权代表（签字）：

供  应  商 （盖章）：

日  期 ：   年   月  日

附件6：技术参数偏离表(格式如下)，提供加盖公章的扫描件

投标单位应对竞价文件中规定的产品技术参数及服务要求给予充分的考虑。为了招标的需要，投标单位应将这些产品技术参数及服务要求的正负偏离情况按下表格式逐条提出。

如无偏离，请在本页上写“无”。

申购单号：

	章节号
	供应商的偏离
	供应商偏离的理由
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表：

    年  月   日

附件7：供应商承诺函，提供加盖公章的扫描件
致：常州工业职业技术学院          

按照竞价文件的规定，我单位郑重声明如下：

1、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，须提供总公司项目授权书）。

2、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

3、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

4、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

5、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。           

6、我单位在参加采购招标采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

7、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

8、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：                                             

8.1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：                          

8.2、我单位直接控股的其他单位如下：                                      

8.3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：                          

9、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

10、我单位无以下不良信用记录情形：

10.1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

10.2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

11、我单位与采购人不存在利害关系；

12、本公司提交的响应文件中所有关于供应商（供应商）资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。

13、响应采购人所提出项目要求的全部条款，保证按时完成上述服务。
我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切后果与损失。

                                                          供应商：  （公章）

                   法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

                                          日期：       年  月  日

附件8：报价一览表
	项目名称
	2026年数据中心机房UPS蓄电池采购项目

	项目编号
	申购单号：                             

	项目总价
	大写：

小写：             （人民币）

	质 保 期
	


供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

                            日期：      年  月   日

附件9：提供未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）或“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn/index.html）等信用信息平台列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单的信用报告电子打印稿（图片、截图 、pdf文件）加盖公章的扫描件；

附件10：打“★”项原厂三年质保承诺函并加盖原厂公章的扫描件
附件11：其他资料（投标单位请自行增加，提供加盖供应商公章的扫描件）

2

